## SRO borders-exports
SUBMISSION DATE : | 12.01.2023
BUSINESS DATE : | 14.01.2023
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC RO-BG | NTC RO-BG
0:00 | 1:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 99 | 3382 | 2367 | 2267
1:00 | 2:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 3147 | 2203 | 2102
2:00 | 3:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2990 | 2093 | 1992
3:00 | 4:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 3064 | 2145 | 2044
4:00 | 5:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 3032 | 2122 | 2022
5:00 | 6:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 3160 | 2212 | 2112
6:00 | 7:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 3305 | 2314 | 2213
7:00 | 8:00 | N-1 AT1 Portile de Fier | [RO-RO] AT2 Portile de Fier [DIR] [RO] | 97 | 3290 | 2303 | 2203
8:00 | 9:00 | N-1 AT1 Portile de Fier | [RO-RO] AT2 Portile de Fier [OPP] [RO] | 96 | 3264 | 2285 | 2184
9:00 | 10:00 | N-1 AT1 Portile de Fier | [RO-RO] AT2 Portile de Fier [OPP] [RO] | 96 | 3246 | 2272 | 2172
10:00 | 11:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 98 | 3257 | 2280 | 2179
11:00 | 12:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 3198 | 2239 | 2138
12:00 | 13:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 3241 | 2269 | 2168
13:00 | 14:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 3122 | 2186 | 2085
14:00 | 15:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 98 | 3309 | 2316 | 2216
15:00 | 16:00 | N-1 AT1 Portile de Fier | [RO-RO] AT2 Portile de Fier [OPP] [RO] | 100 | 3325 | 2328 | 2227
16:00 | 17:00 | N-1 AT1 Portile de Fier | [RO-RO] AT2 Portile de Fier [DIR] [RO] | 98 | 3231 | 2262 | 2161
17:00 | 18:00 | N-1 AT1 Portile de Fier | [RO-RO] AT2 Portile de Fier [DIR] [RO] | 98 | 3230 | 2261 | 2160
18:00 | 19:00 | N-1 AT1 Portile de Fier | [RO-RO] AT2 Portile de Fier [DIR] [RO] | 96 | 3269 | 2288 | 2188
19:00 | 20:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 95 | 3299 | 2309 | 2208
20:00 | 21:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 2 [DIR] [BG] | 95 | 3324 | 2327 | 2226
21:00 | 22:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 98 | 3357 | 2350 | 2250
22:00 | 23:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 99 | 3414 | 2390 | 2289
23:00 | 24:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 3108 | 2176 | 2075

## SRO borders-imports
SUBMISSION DATE : | 12.01.2023
BUSINESS DATE : | 14.01.2023
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC BG-RO | NTC BG-RO
0:00 | 1:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2904 | 2004 | 1903
1:00 | 2:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 3004 | 2073 | 1972
2:00 | 3:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 3010 | 2077 | 1976
3:00 | 4:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2957 | 2040 | 1940
4:00 | 5:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 3054 | 2108 | 2007
5:00 | 6:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2955 | 2039 | 1939
6:00 | 7:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 3083 | 2127 | 2027
7:00 | 8:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2676 | 1846 | 1746
8:00 | 9:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2506 | 1729 | 1629
9:00 | 10:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2555 | 1763 | 1662
10:00 | 11:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2732 | 1885 | 1784
11:00 | 12:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2918 | 2014 | 1913
12:00 | 13:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2860 | 1974 | 1873
13:00 | 14:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2997 | 2068 | 1968
14:00 | 15:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2694 | 1859 | 1759
15:00 | 16:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2364 | 1631 | 1531
16:00 | 17:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2534 | 1748 | 1648
17:00 | 18:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2518 | 1738 | 1637
18:00 | 19:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2642 | 1823 | 1723
19:00 | 20:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2605 | 1797 | 1697
20:00 | 21:00 | N-1 Rosiori-Mukacevo | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2671 | 1843 | 1743
21:00 | 22:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2889 | 1993 | 1893
22:00 | 23:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2872 | 1982 | 1881
23:00 | 24:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2931 | 2022 | 1922