## SRO borders-exports
SUBMISSION DATE : | 25.01.2023
BUSINESS DATE : | 26.01.2023
1st ID CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC RO-BG | NTC RO-BG
0:00 | 1:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 3031 | 2122 | 2021
1:00 | 2:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 3002 | 2101 | 2001
2:00 | 3:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2942 | 2059 | 1959
3:00 | 4:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2975 | 2082 | 1982
4:00 | 5:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 3095 | 2167 | 2066
5:00 | 6:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 3356 | 2349 | 2249
6:00 | 7:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 97 | 3412 | 2389 | 2288
7:00 | 8:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 95 | 3332 | 2332 | 2232
8:00 | 9:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 96 | 3316 | 2321 | 2220
9:00 | 10:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 98 | 3293 | 2305 | 2205
10:00 | 11:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 97 | 3308 | 2316 | 2215
11:00 | 12:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 97 | 3320 | 2324 | 2224
12:00 | 13:00 | N-1 Resita-Timisoara | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 96 | 3319 | 2323 | 2223
13:00 | 14:00 | N-1 Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] Lacu Sarat - Gura Ialomitei [OPP] [RO] | 97 | 3339 | 2337 | 2237
14:00 | 15:00 | N-1 Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] Lacu Sarat - Gura Ialomitei [OPP] [RO] | 97 | 3371 | 2360 | 2259
15:00 | 16:00 | N-1 Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] Lacu Sarat - Gura Ialomitei [DIR] [RO] | 98 | 3374 | 2362 | 2262
16:00 | 17:00 | N-1 Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] Lacu Sarat - Gura Ialomitei [OPP] [RO] | 98 | 3336 | 2335 | 2235
17:00 | 18:00 | N-1 Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] Lacu Sarat - Gura Ialomitei [OPP] [RO] | 97 | 3367 | 2357 | 2256
18:00 | 19:00 | N-1 Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] Lacu Sarat - Gura Ialomitei [DIR] [RO] | 99 | 3376 | 2363 | 2263
19:00 | 20:00 | N-1 Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] Lacu Sarat - Gura Ialomitei [OPP] [RO] | 100 | 3008 | 2106 | 2005
20:00 | 21:00 | N-1 Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] Lacu Sarat - Gura Ialomitei [OPP] [RO] | 100 | 2981 | 2087 | 1986
21:00 | 22:00 | N-1 Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] Lacu Sarat - Gura Ialomitei [OPP] [RO] | 100 | 2980 | 2086 | 1986
22:00 | 23:00 | N-1 Isaccea - Tulcea Vest | [RO-RO] Lacu Sarat - Gura Ialomitei [DIR] [RO] | 100 | 2892 | 2025 | 1924
23:00 | 24:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2951 | 2066 | 1965

## SRO borders-imports
SUBMISSION DATE : | 25.01.2023
BUSINESS DATE : | 26.01.2023
1st ID CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC BG-RO | NTC BG-RO
0:00 | 1:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 3106 | 2143 | 2043
1:00 | 2:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 3215 | 2218 | 2118
2:00 | 3:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 3259 | 2249 | 2148
3:00 | 4:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 3128 | 2158 | 2058
4:00 | 5:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2994 | 2066 | 1965
5:00 | 6:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2814 | 1942 | 1841
6:00 | 7:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2993 | 2065 | 1964
7:00 | 8:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2771 | 1912 | 1811
8:00 | 9:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2866 | 1977 | 1877
9:00 | 10:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2958 | 2041 | 1940
10:00 | 11:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2904 | 2004 | 1903
11:00 | 12:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2905 | 2005 | 1904
12:00 | 13:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2864 | 1976 | 1876
13:00 | 14:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2767 | 1909 | 1809
14:00 | 15:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2703 | 1865 | 1764
15:00 | 16:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2596 | 1791 | 1691
16:00 | 17:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2733 | 1886 | 1786
17:00 | 18:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2624 | 1810 | 1710
18:00 | 19:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2715 | 1874 | 1773
19:00 | 20:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 3055 | 2108 | 2008
20:00 | 21:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 3073 | 2121 | 2020
21:00 | 22:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 3035 | 2094 | 1994
22:00 | 23:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 99 | 3024 | 2086 | 1986
23:00 | 24:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 95 | 2973 | 2051 | 1951