## SRO borders-exports
SUBMISSION DATE : | 29.11.2023
BUSINESS DATE : | 29.11.2023
2nd ID CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC RO-BG | NTC RO-BG
12:00 | 13:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2471 | 1730 | 1629
13:00 | 14:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2654 | 1858 | 1757
14:00 | 15:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2892 | 2024 | 1924
15:00 | 16:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 3068 | 2147 | 2047
16:00 | 17:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 3010 | 2107 | 2007
17:00 | 18:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2914 | 2040 | 1939
18:00 | 19:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [DIR] [RO] | 100 | 2915 | 2041 | 1940
19:00 | 20:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2928 | 2049 | 1949
20:00 | 21:00 | N-1 Cernavoda - Pelicanu | [RO-RO] Lacu Sarat - Gura Ialomitei [DIR] [RO] | 100 | 2685 | 1879 | 1779
21:00 | 22:00 | N-1 Cernavoda - Pelicanu | [RO-RO] Lacu Sarat - Gura Ialomitei [OPP] [RO] | 100 | 2874 | 2012 | 1911
22:00 | 23:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 3233 | 2263 | 2163
23:00 | 24:00 | N-1 Tantareni-Kozlodui 1 | [RO-BG] Tantareni-Kozlodui 2 [OPP] [RO] | 100 | 3569 | 2498 | 2398

## SRO borders-imports
SUBMISSION DATE : | 29.11.2023
BUSINESS DATE : | 29.11.2023
2nd ID CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC South Romania | TTC BG-RO | NTC BG-RO
12:00 | 13:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 [DIR] [BG] | 100 | 2768 | 1910 | 1810
13:00 | 14:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 2 [DIR] [BG] | 100 | 2865 | 1977 | 1876
14:00 | 15:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 100 | 2953 | 2038 | 1937
15:00 | 16:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 1 [DIR] [BG] | 99 | 2968 | 2048 | 1947
16:00 | 17:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 2 [DIR] [BG] | 99 | 2910 | 2008 | 1907
17:00 | 18:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 [DIR] [BG] | 99 | 3086 | 2130 | 2029
18:00 | 19:00 | N-1 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 | [BG-RO] 400kV TINTARENI1-KOZLODUI [DIR] [BG] | 100 | 3109 | 2145 | 2045
19:00 | 20:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV NPP Kozloduy - Tantareni ck. 2 [DIR] [BG] | 100 | 3133 | 2161 | 2061
20:00 | 21:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 [DIR] [BG] | 100 | 3184 | 2197 | 2096
21:00 | 22:00 | N-1 400kV TINTARENI1-KOZLODUI | [BG-RO] 400kV KOZLODUI-TINTARENI2 [DIR] [BG] | 100 | 3139 | 2166 | 2065
22:00 | 23:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 3183 | 2196 | 2096
23:00 | 24:00 | N-1 Kozlodui-Tantareni 2 | [RO-RS] Portile de Fier-Djerdap [OPP] [RO] | 100 | 2954 | 2038 | 1938