## NGR borders-exports
SUBMISSION DATE : | 27.03.2024
BUSINESS DATE : | 29.03.2024
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC North Greek | TTC GR-BG | NTC GR-BG
0:00 | 1:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2123 | 892 | 791
1:00 | 2:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 2128 | 894 | 793
2:00 | 3:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2167 | 910 | 810
3:00 | 4:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2178 | 915 | 814
4:00 | 5:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2115 | 888 | 788
5:00 | 6:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2099 | 882 | 781
6:00 | 7:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2107 | 885 | 784
7:00 | 8:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2053 | 862 | 762
8:00 | 9:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2050 | 861 | 760
9:00 | 10:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 2023 | 850 | 749
10:00 | 11:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 2136 | 897 | 797
11:00 | 12:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2217 | 931 | 830
12:00 | 13:00 | N-1 Portile de Fier-Resita | [RO-RO] AT3 Arad [DIR] [RO] | 72 | 1505 | 632 | 532
13:00 | 14:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 2228 | 936 | 835
14:00 | 15:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2247 | 944 | 843
15:00 | 16:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2298 | 965 | 865
16:00 | 17:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2434 | 1022 | 922
17:00 | 18:00 | N-1 400 kV Blagoevgrad - Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 2358 | 990 | 890
18:00 | 19:00 | N-1 400 kV Blagoevgrad - Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2301 | 966 | 866
19:00 | 20:00 | N-1 400 kV Blagoevgrad - Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2314 | 972 | 871
20:00 | 21:00 | N-1 400 kV Blagoevgrad - Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2318 | 974 | 873
21:00 | 22:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 2233 | 938 | 837
22:00 | 23:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 2319 | 974 | 873
23:00 | 24:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2257 | 948 | 847

## NGR borders-imports
SUBMISSION DATE : | 27.03.2024
BUSINESS DATE : | 29.03.2024
Day ahead CC results
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC North Greek | TTC BG-GR | NTC BG-GR
0:00 | 1:00 | N-1 400kV Chervena Mogila - Blagoevgrad ck. 1 | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2326 | 1047 | 946
1:00 | 2:00 | N-1 400kV Chervena Mogila - Blagoevgrad ck. 1 | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 2355 | 1060 | 959
2:00 | 3:00 | N-1 400kV Chervena Mogila - Blagoevgrad ck. 1 | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2309 | 1039 | 939
3:00 | 4:00 | N-1 400kV Chervena Mogila - Blagoevgrad ck. 1 | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2262 | 1018 | 917
4:00 | 5:00 | N-1 400kV Chervena Mogila - Blagoevgrad ck. 1 | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2333 | 1050 | 949
5:00 | 6:00 | N-1 400kV Chervena Mogila - Blagoevgrad ck. 1 | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2296 | 1033 | 933
6:00 | 7:00 | N-1 400kV Chervena Mogila - Blagoevgrad ck. 1 | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 2257 | 1016 | 915
7:00 | 8:00 | N-1 400kV Chervena Mogila - Blagoevgrad ck. 1 | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 2231 | 1004 | 904
8:00 | 9:00 | N-1 400kV Chervena Mogila - Blagoevgrad ck. 1 | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 2271 | 1022 | 921
9:00 | 10:00 | N-1 400 kV Blagoevgrad - Thessaloniki | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2344 | 1055 | 954
10:00 | 11:00 | N-1 400kV Chervena Mogila - Blagoevgrad ck. 1 | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2285 | 1028 | 928
11:00 | 12:00 | N-1 400kV Chervena Mogila - Blagoevgrad ck. 1 | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2111 | 950 | 850
12:00 | 13:00 | N-1 400kV Chervena Mogila - Blagoevgrad ck. 1 | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2121 | 954 | 854
13:00 | 14:00 | N-1 400kV Chervena Mogila - Blagoevgrad ck. 1 | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2107 | 948 | 848
14:00 | 15:00 | N-1 400kV Chervena Mogila - Blagoevgrad ck. 1 | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 2060 | 927 | 827
15:00 | 16:00 | N-1 400kV Chervena Mogila - Blagoevgrad ck. 1 | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2117 | 953 | 852
16:00 | 17:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2125 | 956 | 856
17:00 | 18:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2152 | 968 | 868
18:00 | 19:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2170 | 977 | 876
19:00 | 20:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2202 | 991 | 890
20:00 | 21:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2232 | 1004 | 904
21:00 | 22:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 99 | 2331 | 1049 | 948
22:00 | 23:00 | N-1 400 kV Zemplak-Kardia | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2268 | 1020 | 920
23:00 | 24:00 | N-1 400kV Chervena Mogila - Blagoevgrad ck. 1 | [MK-GR] 400 kV Bitola-Meliti | 100 | 2286 | 1028 | 928