## NGR borders-exports
SUBMISSION DATE: | 10.07.2026
BUSINESS DATE: | 12.07.2026
DA CC Remedial Actions
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC North Greece | NTC North Greece | NTC GR-BG
00:00 | 01:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3372 | 2972 | 1367
01:00 | 02:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3177 | 2777 | 1277
02:00 | 03:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3173 | 2773 | 1276
03:00 | 04:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3155 | 2755 | 1267
04:00 | 05:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3132 | 2732 | 1257
05:00 | 06:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3176 | 2776 | 1277
06:00 | 07:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 2980 | 2580 | 1187
07:00 | 08:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 2724 | 2324 | 1069
08:00 | 09:00 | N-1 TIE 400 kV Skopje 5 - Urosevac / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-AL] [OPP] TIE 400 kV Kardia - Zemblak | 100 | 1534 | 1134 | 522
09:00 | 10:00 | N-1 TIE 400 kV Skopje 5 - Urosevac / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-AL] [OPP] TIE 400 kV Kardia - Zemblak | 100 | 1557 | 1157 | 532
10:00 | 11:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3016 | 2616 | 1203
11:00 | 12:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3298 | 2898 | 1333
12:00 | 13:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3461 | 3061 | 1408
13:00 | 14:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3418 | 3018 | 1388
14:00 | 15:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3295 | 2895 | 1332
15:00 | 16:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 2885 | 2485 | 1143
16:00 | 17:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 2613 | 2213 | 1018
17:00 | 18:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 2739 | 2339 | 1076
18:00 | 19:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 2909 | 2509 | 1154
19:00 | 20:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 2755 | 2355 | 1083
20:00 | 21:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 2803 | 2403 | 1105
21:00 | 22:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 2836 | 2436 | 1121
22:00 | 23:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 2983 | 2583 | 1188
23:00 | 00:00 | N-1 TIE 400 kV Kardia - Zemblak / N-1 TIE 150 kV Mourtos - Bistrica | [GR-MK] [OPP] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3297 | 2897 | 1333

## NGR borders-imports
SUBMISSION DATE: | 10.07.2026
BUSINESS DATE: | 12.07.2026
DA CC Remedial Actions
From Hour (CET) | To Hour (CET) | CO | CNE | Loading (%) | TTC North Greece | NTC North Greece | NTC BG-GR
00:00 | 01:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3401 | 3001 | 1470
01:00 | 02:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3509 | 3109 | 1523
02:00 | 03:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3527 | 3127 | 1532
03:00 | 04:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3508 | 3108 | 1523
04:00 | 05:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3510 | 3110 | 1524
05:00 | 06:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3548 | 3148 | 1543
06:00 | 07:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3574 | 3174 | 1555
07:00 | 08:00 | N-1 OHL 400 kV Filippoi - Komotini ck. 1&2 | [GR-BG] [DIR] TIE 400 kV Lagadas - Blagoevgrad | 99 | 3238 | 2838 | 1391
08:00 | 09:00 | N-1 OHL 400 kV Filippoi - Komotini ck. 1&2 | [GR-BG] [DIR] TIE 400 kV Lagadas - Blagoevgrad | 99 | 3274 | 2874 | 1408
09:00 | 10:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3512 | 3112 | 1525
10:00 | 11:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3220 | 2820 | 1382
11:00 | 12:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3009 | 2609 | 1278
12:00 | 13:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 2940 | 2540 | 1245
13:00 | 14:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 2989 | 2589 | 1269
14:00 | 15:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3044 | 2644 | 1296
15:00 | 16:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3339 | 2939 | 1440
16:00 | 17:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3653 | 3253 | 1594
17:00 | 18:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3752 | 3352 | 1642
18:00 | 19:00 | N-1 OHL 400 kV Filippoi - Komotini ck. 1&2 | [GR-BG] [DIR] TIE 400 kV Lagadas - Blagoevgrad | 100 | 3596 | 3196 | 1566
19:00 | 20:00 | N-1 OHL 400 kV Filippoi - Komotini ck. 1&2 | [GR-BG] [DIR] TIE 400 kV Lagadas - Blagoevgrad | 100 | 3274 | 2874 | 1408
20:00 | 21:00 | N-1 OHL 400 kV Filippoi - Komotini ck. 1&2 | [GR-BG] [DIR] TIE 400 kV Lagadas - Blagoevgrad | 100 | 3194 | 2794 | 1369
21:00 | 22:00 | N-1 OHL 400 kV Filippoi - Komotini ck. 1&2 | [GR-BG] [DIR] TIE 400 kV Lagadas - Blagoevgrad | 100 | 3221 | 2821 | 1382
22:00 | 23:00 | N-1 OHL 400 kV Filippoi - Komotini ck. 1&2 | [GR-BG] [DIR] TIE 400 kV Lagadas - Blagoevgrad | 100 | 3278 | 2878 | 1410
23:00 | 00:00 | N-1 TIE 400 kV Thessaloniki - Dubrovo | [GR-MK] [DIR] TIE 400 kV Meliti - Bitola | 100 | 3557 | 3157 | 1547

## NGR borders-exports RAs
SUBMISSION DATE: | 10.07.2026
BUSINESS DATE: | 12.07.2026
DA CC Remedial Actions
Initial CCC
Name of the RA | RA_ID | Type | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30
NonCostly Step 4
Name of the RA | RA_ID | Type | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30
NonCostly Step 5
Name of the RA | RA_ID | Type | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30
Costly Step 4
Name of the RA | RA_ID | Type | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30

## NGR borders-imports RAs
SUBMISSION DATE: | 10.07.2026
BUSINESS DATE: | 12.07.2026
DA CC Remedial Actions
Initial CCC
Name of the RA | RA_ID | Type | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30
NonCostly Step 4
Name of the RA | RA_ID | Type | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30
NonCostly Step 5
Name of the RA | RA_ID | Type | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30
Costly Step 4
Name of the RA | RA_ID | Type | 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30
GPTOLE11_generator | GR_RA_00003 | costly_ra | [21 empty] | 1 | 1
GENTHE13_generator | GR_RA_00004 | costly_ra | [21 empty] | 393 | 389